消防设施竣工检测报告

工程名称：

建设单位：

申报日期：

检测单位：

注意事项

1、本表用于建设单位组织具有相应资质的单位进行消防设施竣工检测工作。

2、填写附表时请写实消防设备的名称、数量、型号规格和厂家，附表将作为消防主管部门现场验收测试的依据之一。

3、应认真填写本报告及附表，并在报告部分加盖参加检测单位公章，建设单位、检测单位在本报告封面加盖单位公章。

消防设施竣工检测报告

| 工程概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  | 工程地址 |  |  |  |  |
| 建筑面积 |  |  |  |  | 使用性质 |  |  |  |  |
| 建筑高度 |  |  |  |  | 层数 |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  | 联系人、电话 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 联系人、电话 |  |  |  |  |
| 检测结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 系统（单项）名称 |  |  |  |  |  | 结论 |  |  |
| 1 | 消防供配电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 火灾自动报警、联动控制系统及消防电梯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 消火栓系统、消防炮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 自动喷水灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 气体灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 泡沫灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 防排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 防火分隔 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 应急照明和疏散指示系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位意见： 公章： 代表人： 年 月 日 |  | 设计单位意见： 公章： 代表人： 年 月 日 |  | 施工单位意见： 公章： 代表人： 年 月 日 |  | 监理单位意见： 公章： 代表人： 年 月 日 |  |  | 检测单位意见： 公章： 代表人： 年 月 日 |

消防供配电系统

第1页  共3页

| 委托单位 |  |  |  | 委托时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑名称 |  |  |  | 系统名称 | 消防供配电系统 |  |
| 设计单位 |  |  |  | 设计资质 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 施工资质 |  |  |
| 主 要 设 备 | 名称及型号 |  | 数量 | 制造厂家 |  | 出厂年月 |
| 检 测 结 论 | （检测报告专用章） 填发日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

批准：                  审核：              编制：

消防供配电系统

第2页  共3页

| 检测项目 | 检测内容 | 检测数量 | 实测记录 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供 配 电 系 统 | 消防电源供电形式（一类高层） |  |  | 合 格 |
|  | 消防电源供电形式（二类高层） |  |  | 合 格 |
|  | 消防电源供电形式（其他建筑） |  |  | 合 格 |
|  | 消防配电设备应有明显标志 |  |  | 合 格 |
|  | 消防配电箱仪表指示灯显示应正常 |  |  | 合 格 |
|  | 消防配电箱仪表开关控制按钮应灵活可靠 |  |  | 合 格 |
|  | 消防设备专用供电回路 |  |  | 合 格 |
|  | 消防主备电源切换（自动） |  |  | 合 格 |
|  | 消防主备电源切换（手动） |  |  | 合 格 |
|  | 消防控制室消防设备供电自动切换装置 |  |  | 合 格 |
|  | 消防水泵房消防设备供电自动切换装置 |  |  | 合 格 |
|  | 消防电梯消防设备供电自动切换装置 |  |  | 合 格 |
|  | 防烟与排烟风机房消防设备供电自动切换装置 |  |  | 合 格 |

消防供配电系统

第3页  共3页

| 检测项目 | 检测内容 | 检测数量 | 实测记录 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供 配 电 系 统 | 发电机自动启动试验(30s内自动供电) |  |  | 合 格 |
|  | 发电机手动启动试验（二类高层） |  |  | 合 格 |
|  | 发电机房通风设施运行正常 |  |  | 合 格 |

火灾自动报警及联动控制系统

第1页  共8页

| 委托单位 |  |  |  | 委托时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑名称 |  |  |  | 系统名称 | 火灾自动报警及联动控制系统 |  |
| 设计单位 |  |  |  | 设计资质 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 施工资质 |  |  |
| 主 要 设 备 | 名称及型号 |  | 数量 | 制造厂家 |  | 出厂年月 |
| 检 测 结 论 | （检测报告专用章） 填发日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

批准：                  审核：              编制：

火灾自动报警及联动控制系统

第2页  共8页

| 检测项目 | 检测内容 |  | 检测数量 | 实测记录 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火 灾 探 测 器 | 外观 |  |  | 表面无腐蚀、涂覆层脱落，无机械损伤，符号和标志清晰 | 合 格 |
|  | 安装 |  |  | 底座安装牢固，敲打探测器未发生故障或报警 | 合 格 |
|  | 探测器与遮挡物距离 |  |  | ＞0.5m | 合 格 |
|  | 与墙壁、梁边距离 |  |  | ≥0.5m | 合 格 |
|  | 与空调送风口距离 |  |  | ≥1.5m | 合 格 |
|  | 与空调回风口距离 |  |  | ≥0.5m | 合 格 |
|  | 距端墙距离 |  |  | 烟感≤7.5m,温感≤5m | 合 格 |
|  | 安装间距 | 走道内的安装 |  | 烟感≤15m,温感≤10m | 合 格 |
|  |  | 其它位置的安装 |  | 符合要求 | 合 格 |
|  | 安装倾斜角 |  |  | 水平安装；倾斜安装时，倾斜角≤45度 | 合 格 |
|  | 确认灯的安装位置 |  |  | 便于人员观察的主要入口方向 | 合 格 |
|  | 确认灯功能 |  |  | 可正常工作；监视和报警状态下灯的状态有明显区别 | 合 格 |
|  | 报警功能 |  |  | 可报火警；故障报警 | 合 格 |

火灾自动报警及联动控制系统

第3页  共8页

| 检测项目 | 检测内容 | 检测数量 | 实测记录 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 手 动 报 警 按 钮 | 外观 |  | 组件完整，有明显标志 | 合 格 |
|  | 安装 |  | 牢固 | 合 格 |
|  | 确认功能 |  | 启动按钮，有可见光指示 | 合 格 |
|  | 安装高度 |  | 距地底边1.3～1.5m处的墙上 | 合 格 |
|  | 设置距离 |  | 防火分区内任一处到最邻近的距离≤30m | 合 格 |
|  | 报警功能 |  | 可输出信号，有可见光指示；直到复位，恢复监视 | 合 格 |
| 消 防 控 制 室 | 设置位置 |  | 符合设计要求 | 合 格 |
|  | 防火阀设置 |  | 送、回风管在穿墙处设防火阀 | 合 格 |
|  | 是否无关线路 |  | 无无关线路及管路穿过 | 合 格 |
|  | 门开启方向 |  | 向疏散方向开启，在入口处设明显标志 | 合 格 |
|  | 消防平面图 |  | 显示重点保护部位、疏散通道及消防设备所在位置 | 合 格 |
|  | 控制盘至墙距离 |  | ≥3m | 合 格 |
|  | 盘前操作距离 |  | 单列≥1.5m；双列≥2m | 合 格 |
|  | 盘后距墙距离 |  | ≥1m；一侧靠墙时，另一侧≥1m | 合 格 |

火灾自动报警及联动控制系统

第4页  共8页

| 检测项目 | 检测内容 |  | 检测数量 | 实测记录 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火 灾 报 警 控 制 器 | 集中报警控制器 | 型号标志 |  | 明显、清晰 | 合 格 |
|  |  | 盘前操作距离 |  | 单列≥1.5m；双列≥2m | 合 格 |
|  |  | 控制盘至墙距离 |  | ≥3m | 合 格 |
|  |  | 盘后操作距离 |  | ≥1m；一侧靠墙时，另一侧≥1m | 合 格 |
|  | 区域报警控制器 | 型号标志 |  | 明显、清晰 | 合 格 |
|  |  | 安装高度 |  | 距地≥1.5m | 合 格 |
|  |  | 门轴侧距墙距离 |  | 距地≥0.5m | 合 格 |
|  |  | 正面操作距离 |  | 距地≥1.2m | 合 格 |
|  | 安装 |  |  | 牢固、平稳、无倾斜；安装在轻质墙上，应加固 | 合 格 |
|  | 柜内配线 |  |  | 清晰、整齐、美观、无交叉，牢固固定 | 合 格 |
|  | 导线编号 |  |  | 与图纸符合，字迹清晰、不易褪色 | 合 格 |
|  | 接线端子接线根数 |  |  | ≤2 | 合 格 |
|  | 导线绑扎 |  |  | 绑扎成捆，防止接错 | 合 格 |
|  | 保护接地 |  |  | 符合设计要求 | 合 格 |
|  | 主备电源 |  |  | 主电源为消防电源；备用电源为专用蓄电池 | 合 格 |
|  | 电源连接 |  |  | 直接与消防电源连接，中间无电源插头 | 合 格 |

火灾自动报警及联动控制系统

第5页  共8页

| 检测项目 | 检测内容 | 检测数量 | 实测记录 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火 灾 报 警 控 制 器 | 电源接地标志 |  | 明显 | 合 格 |
|  | 电源标志 |  | 主电源标志明显 | 合 格 |
|  | 备用电源自动充电 |  | 主电恢复备电自动切除并充电；且充电量正常 | 合 格 |
|  | 报警功能 |  | 可接受报警信号，发出声、光报警信号 | 合 格 |
|  | 二次报警功能 |  | 消除声报警信号后，再有信号输入，可重新报警 | 合 格 |
|  | 故障报警功能 |  | 故障时，在10S内发出信号，并指示故障部位和类型 | 合 格 |
|  | 自检功能 |  | 自检期间，如非自检回路有火警信号输入，可发出报警信号 | 合 格 |
|  | 火警优先功能 |  | 火灾报警信号＞预报警信号＞故障信号 | 合 格 |
|  | 电源转换功能 |  | 主电断开，备电自动投入；主电恢复，自动转入主电状态 | 合 格 |
|  | 消音、复位功能 |  | 手动 | 合 格 |
|  | 记忆功能 |  | 存储或打印火灾报警的时间和部位 | 合 格 |
|  | 电源指示灯功能 |  | 符合要求 | 合 格 |

火灾自动报警及联动控制系统

第6页  共8页

| 检测项目 | 检测内容 |  | 检测数量 | 实测记录 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消 防 联 动 控 制 设 备 | 联动响应时间 |  |  | 3s内发出联动信号，特殊情况最大可延迟至10min | 合 格 |
|  | 联动控制方式 |  |  | 有手、自动，并指示其工作状态，手＞自；非手动状态，用密码或钥匙进入手动 | 合 格 |
|  | 面板自检 |  |  | 在联动输出状态或故障和隔离状态未排除和恢复前，不改变信息 | 合 格 |
|  | 直接手动控制输出接点 |  |  | 采用总线控制时，直接输出接点＞6组；重要消防联动设备直接手动启动时，显示泵启动信号 | 合 格 |
|  | 时间记录 |  |  | 显示或记录火灾报警和受控设备动作的时间 | 合 格 |
|  | 控 制 功 能 | 非消防电源切换 |  | 输出切断非消防电源，接通消防电源的控制信号 | 合 格 |
|  |  | 消火栓泵 |  | 输出启动和停止的控制信号，能反馈信号 | 合 格 |
|  |  | 喷淋泵 |  | 输出启、停信号，接收反馈并显示。显示水指、报警阀等所处状态 | 合 格 |
|  |  | 气体灭火 |  | 发出系统各阶段相应声、光信号；延时阶段输出关防火门、窗，停空调通风系统，关有关部位防火阀信号，接收反馈并显示其状态 | 合 格 |
|  |  | 应急广播 |  | 输出使受其控制应急广播的投入工作的信号 | 合 格 |
|  |  | 应急照明 |  | 输出使受其控制的应急照明投入工作的信号 | 合 格 |
|  |  | 防火卷帘 |  | 输出半、全降信号，接受并显示其状态 | 合 格 |
|  |  | 疏散诱导指示 |  | 输出使受其控制的疏散诱导指示投入工作的信号 | 合 格 |
|  |  | 空调、通风设备 |  | 能停止有关部位空调通风，关防火阀，接受并显示其状态 | 合 格 |
|  |  | 防排烟设备 |  | 能启动有关部位排烟阀和排烟风机，接受并显示其状态 | 合 格 |
|  |  | 电梯 |  | 输出常用电梯自动降至首层信号，接受并显示其状态 | 合 格 |
|  |  | 警报装置 |  | 输出使受其控制的警报装置投入工作的信号 | 合 格 |
|  |  | 其它设备 |  | 泡沫灭火、平开防火门、干粉灭火，输出启、停信号，接收反馈并显示其状态 | 合 格 |

火灾自动报警及联动控制系统

第7页  共8页

| 检测项目 | 检测内容 | 检测数量 | 实测记录 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火 灾 显 示 器 | 型号标志 |  | 明显、清晰 | 合 格 |
|  | 安装 |  | 牢固、平稳、无倾斜；安装在轻质墙上，加固 | 合 格 |
|  | 距地面高度 |  | 距地≥1.5m | 合 格 |
|  | 门轴侧距墙距离 |  | 距地≥0.5m | 合 格 |
|  | 正面操作距离 |  | ≥1.2m | 合 格 |
|  | 盘内导线 |  | 清晰、整齐、美观、无交叉，牢固固定 | 合 格 |
|  | 导线编号 |  | 与图纸符合，字迹清晰、不易褪色 | 合 格 |
|  | 每个端子接线根数 |  | ≤2 | 合 格 |
|  | 导线绑扎 |  | 绑扎成捆 | 合 格 |
|  | 报警音响 |  | 距器件1m处，内部器件＞65dB；外部器件＞85dB，但均＜115dB | 合 格 |
|  | 报警和记忆功能 |  | 可接受报警信号，发出声、光报警信号，指示火灾部位并保持 | 合 格 |
|  | 二次火警、消音功能 |  | 消除声报警信号后，再有信号输入，可重新报警 | 合 格 |
|  | 自检功能 |  | 符合要求 | 合 格 |

火灾自动报警及联动控制系统

第8页  共8页

| 检测项目 | 检测内容 |  | 检测数量 | 实测记录 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火 灾 事 故 广 播 | 广播扬声器 | 设置距离 |  | 任一处距其≤25m | 合 格 |
|  |  | 额定功率 |  | ≥3W | 合 格 |
|  | 扬声器声压级 |  |  | 最远点高于背景噪声15dB | 合 格 |
|  | 切换 |  |  | 火灾事故广播与公共广播合用时，火灾事故广播＞公共广播 | 合 格 |
|  | 选层广播 |  |  | 任选相邻的三个楼层或区域广播 | 合 格 |
|  | 扩音机容量 |  |  | ≥火灾事故广播较大三层扬声器的总容量，且有余量 | 合 格 |
|  | 备用扩音机 |  |  | 符合设计要求 | 合 格 |
| 消 防 通 讯 | 控制室与设备间通话 |  |  | 语音清晰 | 合 格 |
|  | 控制室与电话插孔通话 |  |  | 手报设电话插孔，通话正常，语音清晰 | 合 格 |
|  | 控制室与119台通话 |  |  | 直接报警外线电话 | 合 格 |
| 声 光 报 警 | 安装 |  |  | 牢固、平稳、无倾斜、松动 | 合 格 |
|  | 音响 |  |  | 环噪＞60dB时＞环噪15dB | 合 格 |
|  | 闪光报警 |  |  | 发出明显的光警示 | 合 格 |
| 消 防 电 梯 | 控制功能 |  |  | 手动或联动均可使其降至首层，处于消防使用状态 | 合 格 |
|  | 信号反馈功能 |  |  | 接收其反馈信号 | 合 格 |
|  | 井底排水设施 |  |  | 排水泵排水量≥10L/S | 合 格 |

消 火 栓 给 水 系 统

第1页  共5页

| 委托单位 |  |  |  | 委托时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑名称 |  |  |  | 系统名称 | 消火栓给水系统 |  |
| 设计单位 |  |  |  | 设计资质 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 施工资质 |  |  |
| 主 要 设 备 | 名称及型号 |  | 数量 | 制造厂家 |  | 出厂年月 |
| 检 测 结 论 | （检测报告专用章） 填发日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

批准：                  审核：              编制：

消 火 栓 给 水 系 统

第2页  共5页

| 检测项目 | 检测内容 | 检测数量 | 实测记录 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消 防 水 池 | 有效容量 |  |  | 合 格 |
|  | 取水口（井）设置 |  |  | 合 格 |
|  | 保障措施 |  |  | 合 格 |
|  | 补水措施 |  |  | 合 格 |
|  | 防冻措施 |  |  | 合 格 |
| 消 防 水 箱 | 有效容量 |  |  | 合 格 |
|  | 保障措施 |  |  | 合 格 |
|  | 主通道 |  | 宽度≥1m | 合 格 |
|  | 检查通道 |  | 宽度≥0.7m | 合 格 |
|  | 距顶间距 |  | 距建筑结构最低点≥0.6m | 合 格 |
|  | 附件、补水措施 |  | 安装水位指示器，出水口设单向阀，有补水措施 | 合 格 |
| 气 压 装 置 | 稳压泵 |  |  | 合 格 |
|  | 配套件 |  | 设安全阀、压力表、泄水管、水位指示器等 | 合 格 |
|  | 压力范围 |  |  | 合 格 |
|  | 容积、工作压力 |  |  | 合 格 |
|  | 消防电源 |  |  | 合 格 |
|  | 维护空间 |  | 设检修通道,净宽≥0.7m,罐体上任一部件距地≥0.5m,罐顶距建筑≥1m | 合 格 |
|  | 外观 |  | 完整无损、无锈迹 | 合 格 |

消 火 栓 给 水 系 统

第3页  共5页

| 检测项目 | 检测内容 | 检测数量 | 实测记录 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消 火 栓 泵 | 流量、扬程 |  |  | 合 格 |
|  | 启泵时间 |  |  | 合 格 |
|  | 主、备电源自动切换 |  |  | 合 格 |
|  | 主、备泵切换 |  |  | 合 格 |
|  | 灌水装置 |  |  | 合 格 |
|  | 吸水高度 |  |  | 合 格 |
|  | 吸水管数量 |  | ≥1 | 合 格 |
|  | 出水管管径、数量 |  |  | 合 格 |
|  | 吸水管阀门及管径 |  |  | 合 格 |
|  | 出水管装置 |  | 压力表、放水阀、泄压阀 | 合 格 |
|  | 外观 |  | 完整、无损坏 | 合 格 |
|  | 远程启泵 |  |  | 合 格 |
|  | 工作电流 |  |  | 合 格 |
| 水 泵 接 合 器 | 供水设施、数量 |  |  | 合 格 |
|  | 组件安装 |  | 设止回阀、闸阀常开 | 合 格 |
|  | 地下式安装 |  | 接口至地≤0.4m，且≤井盖半径 | 合 格 |
|  | 地上式安装 |  | 接口距地为0.7m | 合 格 |
|  | 墙壁式安装 |  | 与门、窗洞口距离≥2m；接口距地宜为1.1m，未装在玻璃墙下方 | 合 格 |
|  | 标志 |  | 表明所属系统，有明显标志 | 合 格 |

消 火 栓 给 水 系 统

第4页  共5页

| 检测项目 | 检测内容 | 检测数量 | 实测记录 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 室 内 消 火 栓 | 安装位置 |  | 水带与栓口连接方便 | 合 格 |
|  | 设置 |  | 符合设计要求 | 合 格 |
|  | 出水方向 |  | 向下或与墙面垂直 | 合 格 |
|  | 安装高度 |  | 为1.1m | 合 格 |
|  | 型号 |  |  | 合 格 |
|  | 组件匹配 |  |  | 合 格 |
|  | 水带与接扣连接 |  | 牢固可靠 | 合 格 |
|  | 水带长度 |  | ＜25m | 合 格 |
| 室内消火栓箱体 | 标记、位置 |  |  | 合 格 |
|  | 外观 |  | 牢固、美观，开启灵活、有防锈措施 | 合 格 |
| 消 防 水 喉 | 布置 |  | 符合要求 | 合 格 |
|  | 配套件 |  | 消防水喉卷盘及其组件完整 | 合 格 |
|  | 配件规格型号 |  | 与卷盘配套的输水软管、喷嘴的规格型号匹配 | 合 格 |
| 管 网 | 布置 |  | 符合设计要求 | 合 格 |
|  | 保障措施 |  | 保证消防用水量 | 合 格 |
|  | 立管管径 |  |  | 合 格 |
|  | 报警阀前管网设置 |  | 必须与消火栓管道分开设置 | 合 格 |
|  | 阀门启闭标志 |  | 有启闭标志 | 合 格 |

消 火 栓 给 水 系 统

第5页  共5页

| 检测项目 | 检测内容 | 检测数量 | 实测记录 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消 火 栓 按 钮 | 设置 |  | 临时高压给水系统，所有消火栓处设置直接启泵的按钮 | 合 格 |
|  | 安装 |  | 牢固，不得松动 | 合 格 |
|  | 保护措施 |  | 按钮在箱外，线路穿管 | 合 格 |
|  | 确认功能 |  | 有可见光指示 | 合 格 |
|  | 反馈信号 |  | 控制室可收到报警信号，并显示其部位 | 合 格 |
|  | 控制功能 |  |  | 合 格 |
| 系 统 功 能 | 系统水压 |  |  | 合 格 |
|  | 高位水箱位置 |  |  | 合 格 |
|  | 增压设施设置 |  |  | 合 格 |
|  | 栓口压力 |  | 静压≤1.0Mpa，动压≤0.5Mpa | 合 格 |
|  | 屋顶消火栓 |  | 检查用；采暖地区可设在顶层出口或水箱间内 | 合 格 |
| 室 外 消 火 栓 | 数量 |  |  | 合 格 |
|  | 布置 |  |  | 合 格 |
|  | 阀门开启状态 |  | 检修阀门处常开状态 | 合 格 |
|  | 配件 |  |  | 合 格 |

自 动 喷 水 灭 火 系 统

第1页  共6页

| 委托单位 |  |  |  | 委托时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑名称 |  |  |  | 系统名称 | 自动喷水灭火系统 |  |
| 设计单位 |  |  |  | 设计资质 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 施工资质 |  |  |
| 主 要 设 备 | 名称及型号 |  | 数量 | 制造厂家 |  | 出厂年月 |
| 检 测 结 论 | （检测报告专用章） 填发日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

批准：                  审核：              编制：

自 动 喷 水 灭 火 系 统

第2页  共6页

| 检测项目 | 检测内容 | 检测数量 | 实测记录 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消 防 水 池 | 有效容量 |  |  | 合 格 |
|  | 取水口（井）设置 |  |  | 合 格 |
|  | 保障措施 |  |  | 合 格 |
|  | 补水措施 |  |  | 合 格 |
|  | 防冻措施 |  |  | 合 格 |
| 消 防 水 箱 | 有效容量 |  |  | 合 格 |
|  | 保障措施 |  |  | 合 格 |
|  | 主通道 |  | 宽度≥1m | 合 格 |
|  | 检查通道 |  | 宽度≥0.7m | 合 格 |
|  | 距顶间距 |  | 距建筑结构最低点≥0.6m | 合 格 |
|  | 附件、补水措施 |  | 安装水位指示器，出水口设单向阀，有补水措施 | 合 格 |
| 气 压 装 置 | 稳压泵 |  |  | 合 格 |
|  | 配套件 |  | 设安全阀、压力表、泄水管、水位指示器等 | 合 格 |
|  | 压力范围 |  |  | 合 格 |
|  | 容积、工作压力 |  |  | 合 格 |
|  | 消防电源 |  |  | 合 格 |
|  | 维护空间 |  | 设检修通道,净宽≥0.7m,罐体上任一部件距地≥0.5m,罐顶距建筑≥1m | 合 格 |
|  | 外观 |  | 完整无损、无锈迹 | 合 格 |

自 动 喷 水 灭 火 系 统

第3页  共6页

| 检测项目 | 检测内容 | 检测数量 | 实测记录 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷 淋 泵 | 流量、扬程 |  |  | 合 格 |
|  | 启泵时间 |  |  | 合 格 |
|  | 主、备电源自动切换 |  |  | 合 格 |
|  | 主、备泵切换 |  |  | 合 格 |
|  | 灌水装置 |  |  | 合 格 |
|  | 吸水高度 |  | 完整无损、无锈迹 | 合 格 |
|  | 吸水管数量 |  |  | 合 格 |
|  | 出水管管径、数量 |  |  | 合 格 |
|  | 吸水管阀门及管径 |  |  | 合 格 |
|  | 出水管装置 |  | 压力表、放水阀、泄压阀 | 合 格 |
|  | 外观 |  | 完整、无损坏 | 合 格 |
| 水 泵 接 合 器 | 供水设施、数量 |  |  | 合 格 |
|  | 组件安装 |  | 设止回阀、闸阀常开 | 合 格 |
|  | 地下式安装 |  | 接口至地≤0.4m，且≤井盖半径 | 合 格 |
|  | 地上式安装 |  | 接口距地为0.7m | 合 格 |
|  | 墙壁式安装 |  | 与门、窗洞口距离≥2m；接口距地为1.1m，未装在玻璃墙下方 | 合 格 |
|  | 标志 |  | 表明所属系统，有明显标志 | 合 格 |

自 动 喷 水 灭 火 系 统

第4页  共6页

| 检测项目 | 检测内容 | 检测数量 | 实测记录 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 湿 式 报 警 阀 安 装 | 型号、水流标志 |  | 型号清晰、水流标志与水流一致 | 合 格 |
|  | 组件、密封性 |  | 完好无损、密封性好 | 合 格 |
|  | 延迟器、压力开关安装位置 |  | 符合要求 | 合 格 |
|  | 警铃位置 |  | 设在公共通道、有人的室内或值班室内 | 合 格 |
|  | 与警铃连接管长度 |  | ＜20m | 合 格 |
|  | 设置位置 |  | 明显且便于操作的地方 | 合 格 |
|  | 距地高度 |  | 距地为1.2m | 合 格 |
|  | 两侧距离 |  | ＞0.5m | 合 格 |
|  | 正面距离 |  | ＞1.25m | 合 格 |
|  | 排水措施 |  | 符合要求 | 合 格 |
|  | 供水总控制阀状态标志 |  | 开、关应灵活可靠，状态有明显标志 | 合 格 |
|  | 供水总控制阀状态锁定措施 |  | 符合要求 | 合 格 |
| 湿 式 报 警 阀 试 验 | 压力开关启泵 |  | 符合要求 | 合 格 |
|  | 延迟时间 |  | 5-90s | 合 格 |
|  | 延迟器排水 |  | 正常 | 合 格 |
|  | 复位 |  | 正常 | 合 格 |

自 动 喷 水 灭 火 系 统

第5页  共6页

| 检测项目 | 检测内容 |  | 检测数量 | 实测记录 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 流 指 示 器 | 安装 |  |  | 分区配水干管上，其前后直管长度保持5倍管径，动作方向与水流一致 | 合 格 |
|  | 信号 |  |  | 可转为电信号 | 合 格 |
|  | 布线 |  |  | 穿管保护 | 合 格 |
|  | 与信号阀间距离 |  |  | ≥0.3m | 合 格 |
|  | 外观 |  |  | 完好、无损 | 合 格 |
| 末端试验装置 | 试水装置 |  |  | 湿式：分区末端设试水装置；干式：分区末端设排气阀 | 合 格 |
|  | 组件 |  |  | 试验阀、压力表、排水管和试验管，试验管径≥25mm | 合 格 |
| 管 道 | 螺纹连接 | 密封填料分布 |  | 均匀、未挤入管内 | 合 格 |
|  |  | 变径处理 |  | 管道弯头处未用补芯，需用时三通可用1个，四通≤2 | 合 格 |
|  | 焊接连接 | 表面检查 |  | 无裂缝、气孔、咬边、凹陷、接送坡口错位等 | 合 格 |
|  |  | 变径处理 |  | 管径相差≤50mm | 合 格 |
|  | 固 定 | 支吊架 |  | 喷头间≥1；当喷头间距小于1.8m，可隔断设置，但间距≤3.6m | 合 格 |
|  |  | 防晃支架 |  | 在通径≥50mm干管或喷水管和管道过长或改变方向处增设了防晃支架 | 合 格 |
|  | 安 装 | 报警阀后管路 |  | 无其他用水设施 | 合 格 |
|  |  | 配水支管直径 |  | ≥25mm | 合 格 |
|  |  | 喷头布置 |  | 轻、中≤8，在吊顶上、下布置其两侧≤8；严重≤6 | 合 格 |
|  |  | 安装位置 |  | 符合设计要求 | 合 格 |
|  | 减压装置 |  |  | 减压孔板、节流管、减压阀 | 合 格 |
|  | 颜色 |  |  | 红色或红色环 | 合 格 |
|  | 泄水装置 |  |  | 符合设计要求 | 合 格 |

自 动 喷 水 灭 火 系 统

第6页  共6页

| 检测项目 | 检测内容 |  | 检测数量 | 实测记录 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管 道 | 套 管 | 设置 |  | 穿过墙、楼板时设置；管道焊缝未设置在套管内 | 合 格 |
|  |  | 高度 |  | 高出楼板或地面50 ，穿墙时小于墙厚 | 合 格 |
|  |  | 间隙处理 |  | 用不燃材料填塞密实 | 合 格 |
| 喷 头 | 外 观 | 规格、型号 |  |  | 合 格 |
|  |  | 安装 |  | 整齐、牢固、未附着涂层 | 合 格 |
|  |  | 防护措施 |  | 碰撞危险场所加防护罩；腐浊气体、冰冻危险场所采取防护措施 | 合 格 |
|  | 安 装 | 距梁或风管（W≤1.2m）的距离 |  | W≤1.2m，溅水盘与其最大垂直距离符合 | 合 格 |
|  |  | 距风管（W＞1.2m）的距离 |  | W＞1.2m，腹面以下 | 合 格 |
|  |  | 过滤器 |  | 喷头直径小于10mm，应在配水干管或配水管上设置过滤器 | 合 格 |
|  |  | 距障碍物距离 |  | 符合要求 | 合 格 |
|  |  | 与隔断距离 |  | 符合要求 | 合 格 |
| 系 统 联 动 试 验 | 末端压力 |  |  | ≥0.0049MPa | 合 格 |
|  | 压力开关启泵信号 |  |  | 消防中心显示报警信号并启动消防泵 | 合 格 |
|  | 反馈信号 |  |  | 能反馈信号 | 合 格 |
|  | 出水水质 |  |  | 符合要求 | 合 格 |
|  | 水流指示器信号 |  |  | 输出报警电信号 | 合 格 |
|  | 水力警铃信号 |  |  | 水力警铃声强度(≥70dB) | 合 格 |

气 体 灭 火 系 统

第1页共6页

| 委托单位 |  |  |  |  | 委托时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑名称 |  |  |  |  | 系统名称 | 气体灭火系统 |  |
| 设计单位 |  |  |  |  | 设计资质 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 施工资质 |  |  |
| 主 要 设 备 | 名称及型号 |  | 数量 | 制造厂家 |  |  | 出厂年月 |
| 检 测 结 论 | （检测报告专用章） 填发日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |

批 准：              审 核：                编 制：

气 体 灭 火 系 统

第2页共6页

| 检测项目 | 检测内容 |  | 检测数量 | 实测记录 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灭 火 剂 贮 存 容 器 | 强度和严密性 |  |  | 经查验合格证，符合设计要求 | 合 格 |
|  | 外 观 |  |  | 无碰撞和机械损伤现象 | 合 格 |
|  | 表面防腐层 |  |  | 表面防腐层完好、均匀 | 合 格 |
|  | 手动操作装置的铅封 |  |  | 有铅封 | 合 格 |
|  | 规 格 |  |  | 容器的规格、尺寸一致高度≯20mm | 合 格 |
|  | 固 定 |  |  | 固定在支架上牢固可靠 | 合 格 |
|  | 操作距离 |  |  | 操作面之间的距离>1m | 合 格 |
| 压重 力检 表漏 或装 称置 | 压 力 表 | 有无机械损伤 |  | 合 格 | 合 格 |
|  |  | 安装方向 |  | 朝向一致，面向操作面 | 合 格 |
|  |  | 安装高度差 |  | 高差不大于10mm | 合 格 |
|  | 称重装置 |  |  | 有称重装置和检漏装置 | 合 格 |
| 灭称 火和 剂编 名号 | 名 称 |  |  | CO2字迹明显清晰 | 合 格 |
|  | 编 号 |  |  | 有编号 | 合 格 |
| 灭 火 剂 | 编号、剂量、压力、日期 |  |  | 有永久性标记，符合设计要求 | 合 格 |
|  | 充 装 量 |  |  | 符合设计要求 | 合 格 |
|  | 卤代烷压力 |  |  | 无此项 | 合 格 |
|  | CO2损失量 |  |  | CO2损失量≯10% | 合 格 |

气 体 灭 火 系 统

第3页共6页

| 检测项目 | 检测内容 | 检测数量 | 实测记录 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贮 瓶 间 | 1211贮瓶间温度 |  |  | 合 格 |
|  | 1301贮瓶间温度 |  |  | 合 格 |
|  | CO2贮瓶间温度 |  | 0-49℃ | 合 格 |
|  | 照 度 |  | 150LX | 合 格 |
| 集 流 管 | 水压强度和严密性 |  | 查验合格证，符合设计要求 | 合 格 |
|  | 焊接处理 |  | 焊接平整，无气泡，无夹渣 | 合 格 |
|  | 表面处理 |  | 涂有红色油漆 | 合 格 |
|  | 泄压装置的安装位置 |  | 泄压装置的泄压口方向不朝向操作面 | 合 格 |
| 单 向 阀 | 外 观 |  | 外观整洁 | 合 格 |
|  | 铭牌标志 |  | 有铭牌标志 | 合 格 |
|  | 水压强度和严密性 |  | 符合设计要求 | 合 格 |
|  | 安装方向 |  | 安装方向与介质流动方向一致 | 合 格 |
| 选 择 阀 | 外 观 |  | 无加工缺陷，无碰撞外伤 | 合 格 |
|  | 标志 |  | 防护区的名称、编号有永久性标志 | 合 格 |
|  | 水压强度和严密性 |  | 符合设计要求 | 合 格 |
|  | 安装高度 |  | 距地高度不超过1.7m | 合 格 |
|  | 手柄位置 |  | 手柄设置在操作面一侧 | 合 格 |

气 体 灭 火 系 统

第4页共6页

| 检测项目 | 检测内容 |  | 检测数量 | 实测记录 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 驱 动 装 置 | 机械变形 |  |  | 无明显变形 | 合 格 |
|  | 防腐层 |  |  | 表面防腐层完好 | 合 格 |
|  | 手动按钮铅封 |  |  | 手动按钮铅封完好 | 合 格 |
|  | 压 力 表 | 压力指示 |  | 符合设计要求 | 合 格 |
|  |  | 朝 向 |  | 压力表的表面朝向操作面 | 合 格 |
|  |  | 安装高度差 |  | 不超过10mm | 合 格 |
|  | 防护区编号 |  |  | 驱动介质名称下方有防护区编号 | 合 格 |
|  | 介质名称 |  |  | N2 | 合 格 |
|  | 固 定 |  |  | 驱动装置固定在支框架上并牢固 | 合 格 |
|  | 安装高度差 |  |  | 不超过10mm | 合 格 |
| 气 动 管 道 | 平整状态 |  |  | 气体管道平整光滑、弯曲部分规则 | 合 格 |
|  | 连接紧密性 |  |  | 护口与平套连接紧密，并符合设计要求 | 合 格 |
|  | 安装间距 |  |  | ≯0.6m符合设计要求 | 合 格 |
|  | 管 夹 |  |  | 不小于0.6m符合规范要求 | 合 格 |
|  | 气密性试验压力 |  |  | 符合规范要求 | 合 格 |
| 灭 火 剂 输 送 管 道 | 管材及配件 |  |  | 管材及配件与合格证相符 | 合 格 |
|  | 机械变形 |  |  | 平整、无加工缺陷 | 合 格 |
|  | 防 腐 层 |  |  | 管内外涂镀锌，焊接后损坏的涂锌层涂有红色油漆 | 合 格 |
|  | 色 环 |  |  | 隐蔽管道涂有红色色环 | 合 格 |

气 体 灭 火 系 统

第5页共6页

| 检测项目 | 检测内容 | 检测数量 | 实测记录 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 灭 火 剂 输 送 管 道 | 连接方式 |  | DN<80镙纹连接，DN>80法兰连接 | 合 格 |
|  | 管道穿越墙壁、楼板变形缝的处理方式 |  | 管道穿墙、楼板之间装有套管，并用不燃材料封堵 | 合 格 |
|  | 末端喷嘴固定方式 |  | 固定在支架上，距离≯500mm | 合 格 |
|  | 支、吊架间距 |  | 符合设计要求 | 合 格 |
|  | 水压强度和严密性 |  | 有水压强度和严密性试验记录 | 合 格 |
|  | 吹 扫 |  | 有吹扫记录 | 合 格 |
| 喷 嘴 | 合格证和质量检测证书 |  | 合格证和质量检测证书并齐全 | 合 格 |
|  | 表 面 |  | 干净、无脏物 | 合 格 |
|  | 孔 径 |  | 符合尺寸及径度的设计要求 | 合 格 |
|  | 型 号 |  | ETE－4Q | 合 格 |
|  | 安装间距 |  | 符合设计要求 | 合 格 |
|  | 安装尺寸 |  | 符合设计要求 | 合 格 |
| 灭剂 火量 | 剂 量 |  | 符合设计要求 | 合 格 |
|  | 无管网装置数 |  | 一个防护区的无管网灭火装置数不超过8个 | 合 格 |
| 保 护 区 | 围护构件材质、强度 |  | 用非燃材料制作，强度符合设计要求 | 合 格 |
|  | 开口状态 |  | 部分区域易开口 | 合 格 |
|  | 无管网的手动装置 |  | 不超过8个 | 合 格 |
|  | 声、光报警，标志 |  | 设有声、光报警装置，标志明显 | 合 格 |
|  | 应急照明、疏散标志 |  | 疏散通道与出口处，设有应急照明和疏散指示 | 合 格 |

气 体 灭 火 系 统

第6页共6页

| 检测项目 | 检测内容 |  | 检测数量 | 实测记录 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系 统 功 能 | 启 动 方 式 | 室外启动装置防雨措施 |  | 防雨 | 合 格 |
|  |  | 启动方式 |  | 手动、自动、机械操作三种启动方式，必须有2个独立信号才启动 | 合 格 |
|  |  | 无管网装置 |  | 有自动和手动 | 合 格 |
|  |  | 紧急停止 |  | 切断自动、手动控制能延时可靠，切断系统 | 合 格 |
|  |  | 备用瓶组切换 |  | 有备用瓶 | 合 格 |
|  | 自 动 试 验 | 自动喷射 |  | 系统接到指令后能正常启动、喷射 | 合 格 |
|  |  | 声、光报警信号 |  | 在报警、喷射各分阶段，能正常声、光报警 | 合 格 |
|  |  | 其他联动设备 |  | 联动正确 | 合 格 |
|  |  | 晃动及机械损伤 |  | 喷射时，无晃动和机械损伤 | 合 格 |
|  | 手 动 试 验 | 手动启动 |  | 手动启动按钮，能正常起动、喷射 | 合 格 |
|  |  | 声、光报警信号 |  | 在报警、喷射各阶段、能正常声、光报警 | 合 格 |
|  |  | 其他联动设备 |  | 手动启动 | 合 格 |
|  |  | 晃动及机械损伤 |  | 喷射时，无晃动和机械损伤 | 合 格 |

泡 沫 灭 火 系 统

第1页共3页

| 委托单位 |  |  |  | 委托时间 | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑名称 |  |  |  | 系统名称 | 泡沫灭火系统 |  |
| 设计单位 |  |  |  | 设计资质 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 施工资质 |  |  |
| 主 要 设 备 | 名称和型号 |  | 数 量 | 制 造 厂 |  | 出厂年月 |
| 检 测 结 论 | （检测报告专用章） 填发日期 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

批准：                审核：                编制：

泡 沫 灭 火 系 统

第2页共3页

| 检测 项目 | 检 测 内 容 | 检测数量 | 实 测 记 录 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消 防 水 池 | 有效容量 |  | 保证容量 | 合 格 |
|  | 取水口（井）设置 |  | 有取水口 | 合 格 |
|  | 专用措施 |  | 保证消防专用水源 | 合 格 |
|  | 补水措施 |  | 2根管补水，补水时间不超过48小时 | 合 格 |
|  | 防冻措施 |  | 防冻 | 合 格 |
| 泡 沫 消 防 泵 | 规格、型号、性能 |  | 符合设计要求 | 合 格 |
|  | 完 整 性 |  | 完整，无损 | 合 格 |
|  | 涂 色 |  | 涂绿色 | 合 格 |
| 泡 沫 液 储 罐 | 防腐处理及耐压 |  | 防腐，符合压力容器要求 | 合 格 |
|  | 容量及泡沫液选型 |  | 符合设计要求 | 合 格 |
|  | 附 件 |  | 附件齐全 | 合 格 |
| 泡 沫 比 例 混 合 器 | 选 型 |  | 符合设计要求 | 合 格 |
|  | 工作压力 |  | 在标定工作压力范围 | 合 格 |
|  | 混合液容量 |  |  | 合 格 |
|  | 混 合 比 |  |  | 合 格 |
|  | 进出口压力 |  |  | 合 格 |
|  | 安装及外观 |  | 牢固无损伤，操作距离不小于1m | 合 格 |

泡 沫 灭 火 系 统

第3页共3页

| 检测 项目 | 检 测 内 容 |  | 检测数量 | 实 测 记 录 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泡 沫 产 生 器 | 型号、规格、数量 |  |  | 符合设计要求 | 合 格 |
|  | 高背压系统布置 |  |  | 高背压系统布置在防火堤外，出口管设有取样管 | 合 格 |
|  | 液上喷射系统布置 |  |  | 液上喷射泡沫产生器均匀布置在储罐周围 | 合 格 |
| 泡 沫 喷 头 | 型号、数量、布置 |  |  | 符合设计要求 | 合 格 |
|  | 设置高度 |  |  | 顶喷射泡沫喷头的保护对象最低部位在3-10m | 合 格 |
| 管 网 | 布 置 |  |  | 符合设计要求 | 合 格 |
|  | 流向、控制阀门 |  |  | 管道上标注介质流向，控制阀有明显标志 | 合 格 |
| 系 统 功 能 | 喷 淋 系 统 | 控制方式 |  | 合 格 | 合 格 |
|  |  | 压 力 |  | 压力符合设计要求 | 合 格 |
|  |  | 混合液流量 |  | 符合设计要求 | 合 格 |
|  |  | 发泡情况 |  | 良好 | 合 格 |
|  | 普 通 系 统 | 压 力 |  | 防火堤外水平管设有压力表 | 合 格 |
|  |  | 混合液流量 |  | 符合设计要求 | 合 格 |
|  |  | 发泡情况 |  | 良好 | 合 格 |

防  排  烟  系  统

第1页  共2页

| 委托单位 |  |  |  | 委托时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑名称 |  |  |  | 系统名称 | 防排烟系统 |  |
| 设计单位 |  |  |  | 设计资质 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 施工资质 |  |  |
| 主 要 设 备 | 名称及型号 |  | 数量 | 制造厂家 |  | 出厂年月 |
| 检 测 结 论 | （检测报告专用章） 填发日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

批准：                  审核：              编制：

防  排  烟  系  统

第2页  共2页

| 检测项目 | 检测内容 |  | 检测数量 | 实测记录 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 送 风 系 统 | 风 机 | 电源 |  | 有备用电源，切换正常 | 合 格 |
|  |  | 运转 |  |  | 合 格 |
|  |  | 位置 |  | 据供电条件，达到风量均衡 | 合 格 |
|  | 送风量 |  |  | 符合设计要求 | 合 格 |
|  | 风管材料 |  |  | 非燃材料 | 合 格 |
|  | 风 口 | 位置 |  | 靠近地面的墙上 | 合 格 |
|  |  | 开启功能 |  | 手、自、远距离启动，联动风机；手动复位 | 合 格 |
|  |  | 设置方式 |  | 楼梯间2-3层一个；前室每层一个；采用自垂或常开式百叶风口 | 合 格 |
|  |  | 风速 |  | ≤7m/s | 合 格 |
| 排 烟 系 统 | 排烟量 |  |  | 符合设计要求 | 合 格 |
|  | 排 烟 口 | 位置 |  | 顶棚或靠近顶棚的墙面上 | 合 格 |
|  |  | 开启功能 |  | 平时关闭；手、自、远距离启动，联动排烟风机；手动复位 | 合 格 |
|  |  | 风速 |  | ≤10m/s | 合 格 |
|  | 排烟防火阀 | 设置位置 |  | 设在排烟风机入口以及排烟支管穿过防火墙处 | 合 格 |
|  |  | 状态、功能 |  | 平时开启；手、电动关闭，向控制室发出信号；手动复位 | 合 格 |
|  | 风 机 | 电源 |  | 有备用电源，切换正常 | 合 格 |
|  |  | 运转 |  | 符合设计要求 | 合 格 |
|  | 管道 |  |  | 管道及隔热层必须采用非燃材料，与可燃物保持≥150mm距离 | 合 格 |
| 系统联动功能 | 手动控制 |  |  | 就地开启送风口或排烟口；信号送控制室，控制室可手动开启送风口或排烟口 | 合 格 |
|  | 自动控制 |  |  | 开启排烟口，启动排烟风机 | 合 格 |

防 火 分 隔 设 施

第1页  共2页

| 委托单位 |  |  |  | 委托时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑名称 |  |  |  | 系统名称 | 防火分隔设施 |  |
| 设计单位 |  |  |  | 设计资质 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 施工资质 |  |  |
| 主 要 设 备 | 名称及型号 |  | 数量 | 制造厂家 |  | 出厂年月 |
| 检 测 结 论 | （检测报告专用章） 填发日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

批准：                  审核：              编制：

防 火 分 隔 设 施

第2页  共2页

| 检测项目 | 检测内容 |  | 检测数量 | 实测记录 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防 火 卷 帘 | 外 观 | 帘板 |  | 表面无缝隙、裂纹、穿透性孔洞及明显压坑 | 合 格 |
|  |  | 防腐 |  | 帘板、导轨、座板极其附件用非燃材料 | 合 格 |
|  |  | 标志 |  | 永久性铭牌，注有型号、商标、厂名、编号、出厂日期 | 合 格 |
|  | 安 装 | 卷帘用材 |  |  | 合 格 |
|  |  | 上部箱体保护 |  | 有阻止火灾蔓延的防火保护措施 | 合 格 |
|  |  | 座板与地面间隙 |  | ＜20mm | 合 格 |
|  |  | 帘板入轨的深度 |  | 门洞宽度小于3m，≥45mm；3-5m，≥50mm；≥5m，≥60mm | 合 格 |
|  | 机械传动机构 | 功率及电压 |  |  | 合 格 |
|  |  | 升降速度 |  | 电动启闭，洞口H小于2m，V2-6m/min，H2-5，V2.5-6.5,H大于5m，V3-9 m/min；自重下降，洞口H小于2m，V2-6 m/min，H2-5，V3-7,H大于5 m，V3-9 m/min | 合 格 |
|  |  | 应急操作装置启动力 |  | 手拉链力F≤150N；手臂摇力≤50N | 合 格 |
|  |  | 卷帘传动机构 |  | 带水幕的加防火型防护罩；用于疏散走道、出口的有延时装置 | 合 格 |
|  |  | 卷帘升降平稳性 |  | 符合设计要求 | 合 格 |
|  | 控制器及报警控制功能 | 控制方式 |  | 在卷帘两侧设启闭装置；自动、手动、机械控制 | 合 格 |
|  |  | 采用消防电源 |  |  | 合 格 |
|  |  | 穿管保护 |  | 金属管，强、弱电分管穿 | 合 格 |
|  |  | 感烟探测器报警 |  | 卷帘门控制器发出慢变调音响，帘板下降至距地1.5-1.8m | 合 格 |
|  |  | 感温探测器报警 |  | 卷帘门控制器发出快变调音响，帘板延时30-40s，下降至地面，设置水幕的可启动喷水 | 合 格 |
|  |  | 手动按钮 |  | 正常 | 合 格 |
|  |  | 信号反馈 |  | 有反馈信号 | 合 格 |

火灾应急照明和疏散指示系统

第1页  共2页

| 委托单位 |  |  |  | 委托时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑名称 |  |  |  | 系统名称 | 火灾应急照明和疏散指示系统 |  |
| 设计单位 |  |  |  | 设计资质 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 施工资质 |  |  |
| 主 要 设 备 | 名称及型号 |  | 数量 | 制造厂家 |  | 出厂年月 |
| 检 测 结 论 | （检测报告专用章） 填发日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

批准：                  审核：              编制：

火灾应急照明和疏散指示系统

第2页  共2页

| 检测项目 | 检测内容 | 检测数量 | 实测记录 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应 急 照 明 | 设置位置 |  | 符合设计要求 | 合 格 |
|  | 应急转换 |  | 正常电源切断后，顺利转入应急工作状态，转换时间≤5s | 合 格 |
|  | 照度 |  | 应急状态下，照度≥0.5Lx，地下工程≥5Lx | 合 格 |
|  | 应急工作时间 |  | 应急连续供电时间≥20min；高度超过100m的建筑≥30min | 合 格 |
|  | 安装 |  | 牢固 | 合 格 |
|  | 设置按钮 |  | 正常 | 合 格 |
|  | 状态指示 |  | 等待（红），充电（绿），故障（黄） | 合 格 |
| 疏 散 指 示 | 应急转换 |  | 正常电源切断后，顺利转入应急工作状态 | 合 格 |
|  | 应急工作时间 |  | 应急连续供电时间≥20min；高度超过100m的建筑≥30min | 合 格 |
|  | 指示方向 |  | 疏散出口、疏散方向与箭头指示方向一致 | 合 格 |
|  | 照度 |  | 符合设计要求 | 合 格 |
|  | 设置位置 |  | 安全出口标志设在出口的顶部；疏散走道的指示设在疏散走道及其转角处距地1m以下的墙面上，走道疏散标志灯的间距≤20m | 合 格 |
|  | 安装 |  | 牢固，不得有松动 | 合 格 |
|  | 外观 |  | 表面涂层均匀，无腐蚀、剥落、起泡现象，无划伤、裂痕等机械损伤 | 合 格 |
|  | 设置按钮 |  | 正常 | 合 格 |
|  | 状态指示 |  | 等待（红），充电（绿），故障（黄） | 合 格 |